Приложение №2

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На создание структурированной кабельной системы в административном здании Октябрьского района  г.Владимира
Перечень принятых сокращений:
ЛВС - локальная вычислительная сеть;
СКС - структурированная кабельная система;
УАТС - учрежденческая автоматическая телефонная станция;
АРМ - автоматизированное рабочее место;
РМ1 - рабочее место первой категории. Включает: 1 двойную телекоммуникационную розетку кат.5Е (компьютерную и телефонную). Порт для терминации медного кабеля -восьмиконтактный модульный разъем RJ-45;
РМ2 - рабочее место второй категории. Включает: 1 одинарную телекоммуникационную розетку кат.5Е (телефонную). Порт для терминации медного кабеля - восьмиконтактный модульный разъем RJ-45.
1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ
1.1 .Наименование работ: создание структурированной кабельной системы в административном здании Администрации Октябрьского района города Владимира (г.Владимир, ул. Б. Московская, дом 44).
1.2. Основание для выполнения работы: настоящее Техническое Задание.
1.3. Заказчик: Администрация Октябрьского района города Владимира.
1.4. Подрядчик: определяется результатами запроса котировок.
1.5. Сроки проведения работ: определяются муниципальным контрактом, по итогам
запроса котировок.
2. НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ РАБОТЫ
2.1
Назначение работы - создание структурированной кабельной системы (СКС)
административного здания, для обеспечения функционирования автоматизированных систем
Заказчика, а также для осуществления централизованного управления кабельным хозяйством
в том числе:
· создание структурированной кабельной системы на втором и третьем этажах, с
созданием 37 рабочих мест типа РМ1, 4 - типа РМ2.

· тестирование и сертификация СКС административного здания. Тестированию
подлежат все вновь установленные в здании кабельные линии. В испытаниях
участвуют представители Заказчика и Исполнителя.

· оформление и сдача паспорта СКС административного здания.

2.2
Цель создания СКС: увеличить пропускную способность и производительность
ЛВС, повысить ее управляемость, удовлетворить потребность в новых АРМ и увеличить
надежность сети. Обеспечить возможность перехода на новые информационные технологии
без затрат на инсталляцию кабельных линий.
2.3
Объекты    работы:    второй    и    третий    этажи    административного    здания
Администрация Октябрьского района города Владимира по ул. Б. Московская, дом 44.
К настоящему техническому заданию приложены планы 2-го и 3-го этажей здания с отображением расположения АРМ.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
3.1
Общие требования.
При создании СКС необходимо:
1. СКС должна учитывать нужды телефонии. Это означает, что кабельная сеть для
подключения телефонных систем должна быть построена в составе СКС.
2. Все активное сетевое оборудование должно находиться в аппаратной комнате, что
обеспечит   защиту   от   несанкционированного   доступа   к   важным   узлам   СКС   и   даст
возможность контролировать и настраивать работу СКС из одного центра.
3. Требования по электромагнитной совместимости - по IEC 1000-4-2, 3, 4, 5, 6.
4. Требования по измерениям на СКС - по TIA/EIA TSB-67.
3.2
Требования к структурированной кабельной системе (СКС):
41
· Количество устанавливаемых рабочих мест  с возможностью     их  перспективного увеличения.

· Каждое стандартное рабочее место РМ1 должно иметь следующий состав: 2
порта RJ-45 кат.5Е (компьютерный и телефонный разъемы).

· Каждое рабочее место РМ2 должно иметь следующий состав; 1 порт RJ-45
кат.5Е (телефонный разъем).

· Распределение рабочих мест по помещениям (кабинетам) приведено в табл. 1.

	
	Таблица
	1.
	
	
	

	№
	Этаж
	№
	Количество
	Рабочие
	места

	п/п

	
	помещения
	рабочих мест
	РМ1
	РМ2

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	2
	1
	4
	4
	

	2
	2
	2
	1
	1
	

	3
	2
	4
	3
	3
	

	4
	2
	5
	1
	
	1

	5
	2
	6
	2
	
	2

	6
	2
	7
	4
	4
	

	7
	2
	9
	2
	2
	

	8
	2
	10
	2
	2
	

	9
	2
	11
	1
	1
	

	10
	3
	12
	1
	
	1

	11
	3
	13
	1
	1
	

	12
	3
	14
	1
	1
	

	13
	3
	15
	1
	1
	

	14
	3
	16
	1
	1
	

	15
	3
	17
	1
	1
	

	16
	3
	18
	2
	2
	

	17
	3
	22
	1
	1
	

	18
	3
	23
	7
	7
	

	19
	3
	24
	1
	1
	

	20
	3
	25
	2
	2
	

	21
	3
	26
	1
	1
	

	22
	3
	27
	1
	1
	


■
Кабельная   инфраструктура,   от  аппаратной   комнаты   до   ввода  в  рабочие
помещения (кабинеты) и от ввода в рабочие помещения до спуска к АРМ:
· над фальш-потолком должна размещаться с помощью дюбелей и мягких
хомутов;
· по естественному потолку и стенам в пластиковых кабел-каналах.

· Спуск от фальш-потолка и «горизонтали» до АРМ в пластиковых кабель-
каналах.
· Диаметр   всех   проходных   отверстий   должен   быть   таким,   чтобы   кабели
занимали не более 50% площади отверстий. В каждое отверстие устанавливается
закладная труба соответствующего диаметра.

· Наполняемость кабелепроводов в кабель-каналах не должна превышать 70%.
· Каждый телекоммуникационный разъем на рабочем месте должен соединяться
кабелем напрямую с патч-панелью, расположенной в аппаратной.
· Вертикальную прокладку   кабельной проводки с этажа на этаж необходимо
выполнить в отдельном слаботочном стояке.   Стояк должен представлять собой
проволочный лоток сечением 200*60 мм или аналогичный по сечению кабель
канал. В перекрытиях между этажами по месту размещения стояка должн быть
предусмотрен слот сечением представляющим запас по емкости не менее 100%.

· Использовать  кабель-канал Efapel  сечением  110*50мм,  60*40мм,  32*16мм
(пожарный и гигиенический сертификаты обязательны для кабель-каналов).

· Использовать сертифицированное оборудование (в т.ч. напольный шкаф) и
материалы EuroLan.

· Все     пассивное     коммутационное     оборудование     СКС     должно     быть
смонтировано в напольном шкафе 32U (коммутационные панели и кроссовое
оборудование).
· Создаваемая структурированная кабельная система должна быть выполнена в
строгом соответствии с международным стандартом TSO/IEC 11801 на кабельные
системы EuroLan.
· СКС должна соответствовать требованиям категории 5Е.

· ■
СКС должна быть построена с использованием 2-х портовых рабочих мест,
■ использование Y-адаптеров для увеличения числа портов не допускается.
· Коммутационное поле УАТС должно разводиться на коммутационных панелях
19"  категории   5Е,  с  установленными  на  них  модульными   8-позиционными
гнездами (типа"Ю45").

· Выполнение  всех  видов  работ  осуществляется  Исполнителем  в  срок  до
21.12.2007г. В том числе по требованию Заказчика в вечернее время, а также в
выходные дни,  без  нарушения работы  инженерных  сетей административного
здания. График работы устанавливается по согласованию сторон.

· Вся кабельная система должна быть полностью протестирована (тестирование
каждого канала связи) на соответствие требованиям соответствующего стандарта.

4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Оборудование,     устанавливаемое     в     помещениях     должно     подключаться     к существующим   контурам   заземления.   Места  подключения   к   существующим  контурам
заземления определяет Заказчик.
6. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНОЛОГИИ
Инсталляция   аппаратуры  должна  проводиться   в   соответствии   с   руководящими материалами предприятий - изготовителей и требованиями эксплуатационной документации.
