Приложение 12

к конкурсной документации

Краткие сведения о системе теплоснабжения города Владимира

Современное состояние объектов коммунальной инфраструктуры города Владимира характеризуется высокой степенью износа как основного, так и вспомогательного оборудования. Для большинства объектов процент износа достигает 80 - 100%, некоторые объекты достаточно продолжительное время находятся в аварийном состоянии, что не способствует поддержанию качества оказываемых потребителям коммунальных услуг, не обеспечивает необходимый уровень надежности и ведет к сверхнормативным потерям.

Теплосетевое хозяйство муниципального образования город Владимир состоит из:

- тепловых сетей общей протяженностью - 291,54 км, из них: в надземном исполнении - 99,05 км; канальной прокладки - 153,197 км; бесканальной прокладки - 39,298 км;

- ЦТП - 8 шт.;

- насосных станций - 12 шт.;

- котельных - 33 шт.

После насосных станций  пропускная способность большей части магистральных трубопроводов тепловых сетей исчерпана по целому ряду причин:

- высокие удельные потери давления воды на трение из-за естественного старения трубопроводов и образования отложений на внутренней поверхности труб;

- малая пропускная способность трубопроводов из-за несоответствия их диаметра нагрузке подключенных и вновь присоединяемых потребителей.

Насосные станции работают за пределами рабочей зоны, производительность установленного оборудования практически исчерпана.

Общий износ тепловых сетей по состоянию на 1 января 2009 года составляет 58%. Сети эксплуатируются более 30 лет. Количество тепловых сетей, требующих замены, составляет 130 км. Старение тепловых сетей неизбежно приводит к нарушению гидравлического режима их работы, затрудняет настройку установленного оптимального режима и ведет к снижению качества отпускаемого тепла отдельным потребителям при перерасходе тепла в целом.

Значительная часть теплоизоляции тепловых сетей является устаревшей, что ведет к увеличению потерь тепловой энергии.

В 2008 году было выявлено и устранено 1062 прорыва трубопроводов и течей в запорно-регулирующей арматуре. Количество технологических отказов составило 229 случаев. Многочисленные прорывы трубопроводов требуют постоянного внимания и оперативного принятия мер по восстановлению работоспособности тепловых сетей, а также дополнительных материальных, финансовых и других видов затрат.

Общий износ оборудования котельных по состоянию на 1 января 2009 года составляет 54%. Количество котельных, требующих реконструкции - 14 шт. Строительная часть многих котельных, ЦТП, насосных станций обветшала и представляет прямую угрозу обслуживающему персоналу и установленному в них оборудованию. Оборудование, установленное на этих объектах, также не отвечает современным требованиям и требует замены, что также негативно сказывается на надежности теплоснабжения потребителей и качестве отпущенной им тепловой энергии. Ряд котельных требуют закрытия с подключением нагрузок потребителей к магистральным сетям. Это необходимо для оптимизации схемы теплоснабжения и ухода от неэффективных источников тепловой энергии.

Приведенные факты нынешнего технического состояния тепловых сетей и котельных, а также опыт эксплуатации изношенных сетей и сооружений подтверждают необходимость их реконструкции с применением современных технологий.

Модернизация тепловых сетей и котельных должна предусматривать применение новейших технологий. Для котельных, ЦТП и насосных станций должно быть предусмотрено применение экономичного, высокопроизводительного и энергосберегающего оборудования.

Цели и задачи в области развития и модернизации объектов системы

коммунальной инфраструктуры города Владимира

Представляемые участниками конкурса инвестиционные программы должны быть разработаны в соответствии с требованиями Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утв. приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 99, и содержать мероприятия, направленные на достижение следующих целей и решение следующих задач в области развития и модернизации объектов системы коммунального хозяйства города Владимира:

- рациональное использование топливно-энергетичеких ресурсов путем восстановления и развития инфраструктуры электроснабжения;

- повышение эффективности, устойчивости и надёжности (бесперебойности) функционирования системы теплоснабжения;

- повышение устойчивости, надежности (бесперебойности), доступности и качества услуг по теплоснабжению;

- повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры;

- снижение издержек при эксплуатации тепловых сетей;

- обеспечение инженерно-экологических требований;

- снижение износа тепловых сетей и сооружений к 2020 году до  46%;

- снижение значения аварийности системы теплоснабжения с 225 до 150 технологических отказов к 2020 году (не менее чем на 66%).

Ввод новых мощностей и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры должны быть выполнены с учетом внедрения современного оборудования, материалов и новых энергосберегающих технологий, в том числе котельных установок с коэффициентом полезного действия до 95%, предизолированных труб, электродвигателей с частотно-регулируемым приводом.

Для тепловых сетей должна быть предусмотрена прокладка стальных (чугунных) трубопроводов в пенополиуретановой изоляции, прокладка гибких предизолированных труб КАСАФЛЕКС, ИЗОПРОФЛЕКС, оснащение трубопроводов системой оперативного дистанционного контроля.