	
	УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы города, начальник управления архитектуры и строительства администрации города Владимира

____________________ В.А. Немков

«______» ________________ 2007 г.




ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ
на разработку схем развития по обеспечению водоснабжения, водоотведения и ливневой канализации микрорайонов Семязино, Юрьевец, № 8- ЮЗ, квартал застройки ул. Пугачева-Чапаева-Офицерская,  кварталов № 13 северо-западного района, №№ 9, 10, 11,12,13, исторического ядра, микрорайонов Веризино, Погребки, пос. Боголюбово, Загородной зоны  города Владимира
	1. Основание для проектирования
	Разработка Генерального плана города 

	2. Вид строительства
	Строительство, реконструкция

	3. Источник финансирования
	Бюджет города

	4. Цель работы
	Разработать схемы развития инженерного обеспечения микрорайонов города: Семязино, Юрьевец, № 8 юго-западного района, квартал ул. Пугачева-Чапаева-Офицерская, кварталов № 13 северо-западного района, №№ 9,10,11,12,13, исторического ядра, микрорайонов Веризино, Погребки, пос. Боголюбово, Загородной зоны с учетом существующих потребностей  и перспективных расходов водоснабжения, водоотведения и ливневой канализации на период до 2015 года

	5. Производительность сооружений
	Объемы водопотребления, водоотведения, ливневой канализации и производительность сооружений определяется расчетом

	6. Объекты проектирования
	Системы водоснабжения, водоотведения и ливневой канализации микрорайонов Семязино, Юрьевец, № 8 юго-западного района, квартала застройки ул. Чапаева-Пугачева-Офицерская,  кварталов №№ 9, 10, 11, 12, 13, кварталов исторического ядра города, микрорайонов Веризино, Погребки, пос. Боголюбово, Загородной зоны

	7. Стадийность проектирования
	В соответствии со схемой развития инженерного обеспечения районов города

	8. Объем проектирования
	8.1. Разработать принципиальные схемы водоснабжения. водоотведения и ливневой канализации микрорайонов Семязино, Юрьевец, № 8 юго-западного района, квартала застройки ул. Пугачева – Чапаева – Офицерская, кварталов №№ 9, 10, 11, 12, 13, исторического ядра, микрорайонов Веризино, Погребки, пос. Боголюбово, Загородной зоны  с максимальным использованием существующих систем водопровода, бытовой и ливневой канализации города Владимира.

8.2. Определить ориентировочные объемы и стоимость реконструкции и строительства сетей и сооружений (определить по укрупненным показателям) в текущих ценах.

8.3. Предусмотреть очередность каждого мероприятия с разбивкой: 

1 очередь – до 2008 года,  2 очередь – до 2015 года.

8.4. Согласовать схемы развития систем водоснабжения, водоотведения и ливневой канализации с администрацией города Владимира

	9. Этапы проектирования
	В соответствии с календарным планом


	10. Особые условия
	10.1. При разработке раздела водоснабжения предусмотреть:

· получение воды от Демидовского водозабора;

· 2-я очередь Судогодского водозабора, для чего начать строительство второй нитки водовода Судогда – Владимир;

· реконструкция Нерлинских ОВС со строительством 3-го резервуара чистой воды и 3-й сифонной нитки водовода от водозабора до насосной станции 2-го подъема;
· норму водопотребления принять до 300 литров на человека в сутки.

При разработке раздела водоотведения предусмотреть:

· дальнейшая реконструкция городских очистных сооружений канализации;

· ускорить строительство коллектора глубокого заложения, сооружаемого методом щитовой проходки, с обеспечением финансирования;

· замена канализационных дюкеров через р. Клязьму и р. Рпень.

При разработке раздела ливневой канализации предусмотреть:

· разработать схему ливневой канализации города, нагрузки определить расчетом с использованием коллекторов Лыбедского и Почаевского 2Д=1500 мм;
· строительство участка Лыбедского коллектора 2Д=2000 мм от ул. Семашко до выхода в пойму реки Клязьма в районе Нефтебазы.

10.2. Выполнить проверку пропускной способности подающих водоводов и водопроводных станций, определить расчетом  требуемые диаметры водоводов, гидравлический расчет водопроводных сетей с учетом перспективного развития.

10.3. Предварительный расчет стоимости выполнить в ТЭРах с пересчетом в текущие цены с разбивкой по каждому объекту.

10.4. Предусмотреть реконструкцию и строительство следующих объектов по микрорайонам:

10.4.1. Микрорайон Семязино – 1 очередь – торговый центр (технические условия на весь микрорайон не выдавались):

· по водоснабжению - водовод Д=400 мм на мкр. Юрьвец;

· по водоотведению - шахтный ствол № 3 коллектора щитовой проходки в районе ул. Ставровской;

· по ливневой канализации – строительство очистных сооружений со сбросом условно чистых вод в реку Содышка.

Для строительства всего микрорайона Семязино:

· по водоснабжению – в/линия Д=400 мм от ВНС 2-го подъема до Лакинского водовода;

· по канализации – шахтный ствол № 3 коллектора щитовой проходки в районе ул. Ставровской;

· по ливневой канализации – строительство очистных сооружений со сбросом условно чистых вод в реку Содышка.

10.4.2. Микрорайон Юрьевец, в том числе квартал № 7:

Водоснабжение:

· реконструкция ВНС 2-го подъема в мкр. Энергетик;

· строительство водовода Д=500 мм от ВНС 2-го подъема мкр. Энергетик до ВНС 2-го подъема мкр. Юрьевец;

· водовод Д=400 мм на мкр. Юрьевец.

Водоотведение:

· строительство КНС № 18-а с переключением в нее КНС № 18 и № 19 с самотечными коллекторами;

· строительство самотечной части Южного коллектора Д=1000 мм от мкр. Юрьевец до КНС № 12 с переключением коллекторов от существующих КНС № 17  и № 17-а;

· два напорных коллектора Д=500 мм в новый участок Южного коллектора.

Ливневая канализация:   локальные очистные сооружения со сбросом условно чистых вод в реку Содышка.

10.4.3. Микрорайон № 8 юго-западного района:

Водоснабжение:

· строительство в/линии Д=500 мм вдоль северной стороны микрорайона;

· существующая в/линия Д=500 мм с южной стороны микрорайона;

· существующая в/линия Д=500 мм с западной с западной стороны микрорайона.

Водоотведение:

· прокладка к/линии Д=500 мм вдоль западной стороны микрорайона в коллектор Д=1000 мм с южной стороны микрорайона в КНС № 12-б;

· строительство КНС № 12-б с напорными трубопроводами.

Ливневая канализация:  очистные сооружения со сбросом условно чистых вод в пруд.

10.4.4. Квартал застройки  ул. Пугачева – ул. Чапаева – ул. Офицерская:

Водоснабжение – строительство водовода Д=500 мм по центру микрорайона от ул. Офицерской до ул. Чапаева;

Водоотведение – строительство канализационного коллектора Д=500 мм по ул. Чапаева до проектируемого коллектора Д=1000 мм вдоль железной дороги;

Ливневая канализация:  существующий коллектор ливневой канализации Д=1000 мм по ул. Чапаева.

10.4.5. Квартал № 9:

Водоснабжение:

· водоводы Д=700 мм и Д=800 мм по Промышленному проезду;

· в/линия Д=500 мм  по ул. Мира с подачей воды в два резервуара чистой воды;

· в/линия Д=400 мм по ул. Студенческой;

· строительство двух резервуаров чистой воды по 2000 м3 каждый;

· строительство водопроводной насосной станции повышения давления воды с разводящими сетями;

Водоотведение:  к/линия Д=600 мм по ул. Мира;

Ливневая канализация:  Лыбедский ливневой коллектор Д=1000 мм.

10.4.6. Квартал № 10:

Водоснабжение:

· водопроводная линия Д=300 мм по ул. Горького;

· в/линия Д=300 мм по ул. Тракторной;

Водоотведение:   коллектор Д=500 мм по ул. Народной;

Ливневая канализация:  существующий коллектор ливневой канализации Д=600 мм по ул. Лакина.

10.4.7. Квартал № 11:

Водоснабжение:

· водовод Д=700 мм по Промышленному проезду;

· водовод Д=800 мм  по Октябрьскому проспекту;

Водоотведение:  коллектор Д=800 мм по южному склону ул. Мира;

Ливневая канализация:  локальные очистные сооружения со сбросом условно чистых вод в Лыбедский ливневой коллектор.

10.4.8. Квартал № 12:

Водоснабжение:

· водопроводная линия Д=500 мм по ул. Мира;

· в/линия Д=250 мм по ул. Сакко и Ванцетти;

Водоотведение: коллектор Д=500 мм по ул. Гороховой при условии ввода в эксплуатацию участка Ново-Лыбедского коллектора Д=1400 мм.

10.4.9. Квартал № 13:

Водоснабжение: 

· водопроводная линия Д=500 мм по ул. Мира;

· водопроводная линия Д=300 мм по пр. Строителей;

Водоотведение: канализационная линия Д=500 мм по ул. Мира.

10.4.10.  Кварталы исторического ядра города:

Водоснабжение:

· водопроводная линия-дублер Д=300 мм по ул. 2-я Никольская – Подбельского – Герцена;

· в/линия Д=300 мм по ул. Усти на Лабе;

· в/линия Д=500 мм по ул. Никитской;

Водоотведение: 

· Ново-Лыбедский коллектор;

· вновь запроектированная трасса коллектора № 6 Д=600 мм вдоль железной дороги;

Ливневая канализация: Лыбедский ливневой коллектор.

10.4.11.  Микрорайон Веризино:

Водоснабжение:

· водовод Д=800 мм вдоль северной стороны автодороги Москва – Нижний Новгород;

· Лакинский водовод Д=400 мм вдоль южной стороны автодороги;

Водоотведение:

· реконструкция существующей КНС № 9;

· строительство двух напорных коллекторов Д=1000 мм;

· самотечный коллектор Д=800 мм от микрорайона до КНС     № 9.

Ливневая канализация: очистные сооружения со сбросом условно чистых вод в реку Содышка.

10.4.12.  Микрорайон «Погребки»:

Водоснабжение:

· строительство водовода Д=500 мм от Нерлинской насосной станции 2-го подъема до микрорайона;

· водовод Д=700 мм по ул. Юбилейной;

Водоотведение: Добросельский коллектор – строительство нового участка Добросельского коллекора Д=1000 мм до городских очистных сооружений.

Ливневая канализация – локальные очистные сооружения со сбросом условно чистых вод в реку Рпень.

10.4.13.  Микрорайон пос. Боголюбово:

Водоснабжение – строительство двух в/линий Д=300 мм от Нерлинской ОВС.

Водоотведение: локальные очистные сооружения.

Ливневая канализация – локальные очистные сооружения со сбросом условно чистых вод в реку Рпень.

10.4.14.  Микрорайон Загородной зоны:

Водоснабжение – Судогодский водовод Д=900 мм.

Водоотведение:

· строительство новой канализационной насосной станции;

два напорных трубопровода Д=600 мм до городских очистных сооружений.

	11. Требования по оформлению и составу документации
	Документация выдается на бумажном и электронном носителях.


	Первый заместитель начальника 

управления архитектуры и строительства
	В.И. Пузанов


